## 模版
详细IO清单检查内容表
（ E-P02-120002/A ）
项目 名称 | ${project} |  | 图纸名称 | ${t} |  | 检查 | ${c_b} | 校核 | ${r_b}
|  |  | 图纸编号 | ${i_s} |  | 日期 | ${date} | 日期 | ${date}
分类 | 编码 | 检查项目 |  |  | 评价标准 |  |  | 结果 | 备注
图纸 说明 | 1 | 封面 | 编写、校核、审核、批准人的姓名 |  | 编写、校核、审核、批准人的姓名填写正确
|  |  | 公司内部文件编号、图纸名称和编号 |  | 公司内部文件编号、图纸名称和编号与IED清单一致
|  |  | 文件发放范围 |  | 文件发放范围正确
|  | 升版信息 | 版本、升版时间、升版章节及内容 |  | 版本、升版时间、升版章节及内容填写正确
|  | 文档列表 | 文档名称和页码 |  | 文档名称和页码与实际一致
|  | 页眉页脚 | 页眉 |  | 图纸名称正确
|  |  | 页脚 |  | 项目名称、机组号、系统名称、页码正确
清单 内容 | 2 | 点名及 描述 | IO TagNo |  | 点名与基本IO清单一致
|  |  | Signal Name |  | 信号描述与基本IO清单一致
| 3 | 信号及卡件类型 | Data kind |  | 信号类型与基本IO清单一致
|  |  | Module type |  | 卡件类型与实际一致
|  |  | Distribute module |  | 分配卡类型与实际一致
| 4 | 硬件配置 | Config. |  | 1为1重化IO，2为2重化IO
|  |  | MC NO |  | Master Card号与实际一致
|  |  | CH NO1 |  | Master Card通道号与实际一致
|  |  | CF1 NO |  | 机笼号与实际一致
|  |  | IOU NO |  | 机笼在Master Card某一通道上连接的顺序号与实际一致
|  |  | SL NO |  | 卡件在机笼中的槽号与实际一致
|  |  | CH NO |  | 信号在卡件中的通道号与实际一致
| 5 | 故障模式 | Fail mode |  | 输出故障模式的设定符合设计要求
| 6 | 端子信息 | Terminal Block No. |  | 端子排号与实际一致，注意机组号
|  |  | Terminal No |  | 端子号与实际一致
| 7 | 备注信息 | Remark |  | 备注信息根据基本IO清单填写
| 8 | 版本 | Revision |  | 版本号与实际一致
| 9 | 相关图纸 | Relevant sheet |  | 信号所在相关图纸页号填写正确
|  |  | BD/SD Sheet No. |  | 信号所在BD/SD图纸页号填写正确
|  |  | Cabinet ID Code |  | 信号所在机柜编号填写正确
|  |  | Drawing No |  | 信号所在接线图图纸编号填写正确
|  |  | INDEX NO |  | 信号所在接线图图纸页号填写正确
| 10 | 信号编码 | CNPDC ID Code |  | 信号编码与基本IO清单一致
|  |  | Ref.Ext.code |  | 信号拓展码与基本IO清单一致
|  |  | Designation |  | 信号描述与基本IO清单一致
| 11 | 信号冗余 | Single/Redundant |  | 信号是否冗余符合设计要求
| 12 | 接口信息 | Power Supply |  | 供电方式根据基本IO清单和相关要求进行填写
|  |  | Terminal Block No. |  | 继电器编号及触点，跳转页正确
|  |  | Terminal No. |  | 信号对应的端子排和端子号正确
| 13 | 量程 | LOW |  | 量程低限值根据基本IO清单填写
|  |  | HI |  | 量程高限值根据基本IO清单填写
|  |  | Unit |  | 量程单位根据基本IO清单填写
| 14 | 滤波 | Rate |  | 滤波常数的设定符合设计要求
|  |  | Filter |  | 滤波频率的设定符合设计要求
| 15 | 超限设定 | LO |  | 是否检查超低限的设定符合设计要求
|  |  | HI |  | 是否检查超高限的设定符合设计要求
|  |  | Lo-side (%) |  | 超低限报警值的设定符合设计要求
|  |  | Hi-side (%) |  | 超高限报警值的设定符合设计要求
| 16 | 测量信号 | Measurement Range |  | 测量信号类型填写正确
注释：在“结果”一栏填写：√（已检查）或 -（不适用）。