## 封面
北京广利核系统工程有限公司
技 术 文 件
| 文件名称： | 安全级DCS接线图检查内容表
| 文件编号： | E10-P13-000020
项目名称：
项目编号：
物料编码：
受控标识：
第 1 册
[5 empty] | 共 4 页 | 页
[5 empty] | 共 1 册 | 册
版本 | 状态 | 拟制 | 审核 | 审定 | 批准 | 批准日期
A | CFC | 刘波 | 郑伟智 | 孙洪涛 | 李相建 | 2010-06-28
B | CFC | 刘波 | 郑伟智 | 孙洪涛 | 刘元
相关部门/人员会签：
文件发放
□替换旧版文件； □ 替换：

## 文件修订页
文件修订页
序号 | 章节号 | 修订内容 | 修订日期 | 修订前版本 | 修订后版本 | 修改人
1 |  | 初版发布 | 2010-06-28 |  | A | 刘波
2 | ALL | 根据互审规范，修改内容和格式。 | 2012-02-10 | A | B | 刘波

## 模版
安全级DCS接线图检查内容表
（ E10-P13-000020/B ）
项目 名称 |  |  | 图纸名称 |  | 检查 | 校核
|  |  | 图纸编号 |  | 日期 | 日期
分类 | 编码 | 检查项目 |  | 评价标准 |  | 结果 | 备注
图纸 说明 | 1 | 封面 | 编写、校核、审核、批准人的姓名 | 编写、校核、审核、批准人的姓名填写正确
|  |  | 公司内部文件编号、图纸名称和编号 | 公司内部文件编号、图纸名称和编号与IED清单一致
|  |  | 文件发放范围 | 文件发放范围正确
|  | 标题栏 | 项目名称及机组号 | 项目名称及机组号与实际一致
|  |  | 图纸名称和图纸号 | 图纸名称和图纸号与实际一致
|  |  | 图纸编号 | 图纸编号符合编号原则
|  |  | 升版信息和版本号 | 升版信息和版本号与实际一致
|  |  | 绘制、检查、设计、审核人的姓名 | 绘制、检查、设计、审核人的姓名填写正确
|  |  | 设计日期 | 设计日期与实际设计日期一致
|  | 目录 | 图纸名称和图纸号 | 图纸名称和图纸号与标题栏一致
|  |  | 图纸排列顺序 | 图纸排列顺序与实际一致
|  |  | 图纸的版本号 | 图纸的版本号与实际一致
|  | 参考图纸 | 参考图纸名称、编号、版本 | 参考图纸名称和编号与对应的IED清单一致
|  | 升版信息 | 初版/升版日期，编写、审核、审定、批准人的姓名及版本号，版本状态 | 初版/升版日期，编写、审核、审定、批准人的姓名及版本号，版本状态正确
|  |  | 修改内容记录 | 修改内容记录准确全面
|  | 图例 | 图例 | 图例绘制准确
|  |  | 文字说明 | 文字说明简要准确，无单词拼写错误
图纸 内容 | 2 | 卡件配置 | 机笼类型和机笼代号 | 机笼类型和机笼代号与设计一致
|  |  | 卡件型号与所在槽号 | 卡件型号与所在槽号和I/O List相应信息一致
| 3 | 供电 | 机组信息、系统名称 | 机组信息和系统名称与实际一致
|  |  | 供电线路编号 | 供电线路编号符合编号规则且正确。
|  |  | 供电线路连接 | 供电线路连接符合设计要求，且无断线、错误交叉等错误。
|  |  | 供电线路跳转 | 供电线路跳转到正确的图纸和页码
|  |  | 电源分配盘的接地 | 每个电源分配盘有且只有一个接地点
|  |  | 电源模块与用电设备 | 电源模块与用电设备的编号正确，且符合电源分配表中分配要求
|  |  | 设备编号 | 电源分配盘、端子号、空开、二极管、继电器编号正确无重号
|  |  | 文字说明内容 | 文字说明内容表述正确，无单词拼写错误
| 4 | 通信电缆的连接 | 设备的名称、型号、编号以及所在的槽号 | 设备的名称、型号、编号以及所在的槽号正确
|  |  | 设备的布置和连接 | 卡件的布置和连接符合设计要求
|  |  | 信号的跳转 | 信号跳转到正确的图纸和页码
|  |  | 线缆信息 | 线缆信息与Cable List一致
|  |  | 文字说明内容 | 文字说明内容表述正确，无单词拼写错误
| 5 | 设备状态监视及报警 | 设备的名称、型号 | 设备的名称、型号正确
|  |  | 设备的连接 | 设备的连接正确
|  |  | 线缆编号 | 线缆编号正确，无重号
|  |  | 信号的跳转 | 信号跳转到正确的图纸和页码
|  |  | 文字说明内容 | 文字说明内容表述正确，无单词拼写错误
| 6 | 维护面板 | 信号描述、信号所在子组 | 信号描述、信号所在子组与I/O List中设计一致.
|  |  | 信号跳转 | 信号跳转与设计一致
|  |  | 维护盘编号 | 维护盘编号与机柜布置图一致
|  |  | 信号描述、信号所在子组 | 信号描述、信号所在子组与I/O List中设计一致.
|  |  | 维护盘的连接、线的编码和跳转页 | 维护盘的连接、线的编码和跳转页符合设计要求
| 7 | 手操器 | 信号的连接、端子的命名 | 信号的连接、端子的命名与设计一致
|  |  | 切换要求与功能 | 切换要求与功能与设计一致
|  |  | 电阻与继电器的使用 | 电阻与继电器的使用与设计一致
输入 输出 信号 | 8 | 图纸结构 | 图纸模版 | 图纸使用正确的模版
|  |  | 图符 | 各种信号的图符使用正确，如不同的信号使用不同的触点图符
|  |  | 机柜边界 | 信号所在的系统和机柜标注正确，并绘制正确的机柜边界
| 9 | 信号的一致性 | 信号名称 | 信号名称与I/O List一致
|  |  | 信号对应的槽号和端子号码 | 信号对应的槽号和端子号码与I/O List一致
|  |  | 卡件型号 | 卡件型号与I/O List一致
|  |  | 线缆信息 | 线缆信息与Cable List一致
| 10 | 信号辅助信息 | 线缆编号 | 线缆编号符合编号原则，无重号
|  |  | 信号的跳转 | 信号跳转到正确的图纸和页码
|  |  | 信号的接地 | 信号的接地符合设计要求
注释：在“结果”一栏填写：√（已检查）或 -（不适用）。

## 适用范围
安全级DCS接线图检查内容表适用范围
分类 | 编码 | 检查项目 | RPC | SRC | CCMS | RPCC | RPC-AT | ESFAC | SLC
图纸说明 | 1 | 封面 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 标题栏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 目录 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 参考图纸 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 升版信息 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 图例 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
图纸内容 | 2 | 卡件配置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
| 3 | 供电 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
| 4 | 通信电缆的连接 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
| 5 | 设备状态监视及报警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
| 6 | 维护面板 | √ | - | - | - | - | - | -
| 7 | 手操器 | √ | √ | - | - | - | - | -
输入输出信号 | 8 | 图纸结构 | √ | √ | √ | √ | - | √ | √
| 9 | 信号的一致性 | √ | √ | √ | √ | - | √ | √
| 10 | 信号辅助信息 | √ | √ | √ | √ | - | √ | √